附件1

验收主要技术参数及注意事项

一、共性验收标准与验收资料清单

（一）共性验收标准

1.实施主体：县级及以上示范家庭农场和农民合作社示范社、已登记的农村集体经济组织。

2.冷库门厚度：低温库厚度≥150mm，高温库、预冷库、气调库厚度≥100mm。

3.防火等级：防火等级阻燃 B1级。

4.保温材料厚度：低温库保温材料（聚氨酯保温板）厚度≥150mm，高温库、预冷库、气调库保温材料（聚氨酯保温板）厚度≥100mm,通风库保温材料结合实际需求采用不同厚度保温材料。

5.主要设备品牌：压缩机组、冷风机、冷库门、库体保温材料等设施设备材料需采用市场主流的中高档品牌。

6.冷库建设施工单位资质：建议采用有资质的施工单位，县级农业农村主管部门可以灵活掌握。

7.按照设计图纸和技术规范进行验收。

8.验收时需提供设备材料供应商资质（包括材质的检测报告），二手、翻新、仿冒、伪劣制冷设备及材料不能通过验收。

9.实施主体在新建或改扩建的冷链设施库门旁必须悬挂《江西省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目》标识标牌。

（二）验收资料清单

主要包括验收资料真实性承诺函，法人身份证复印件，实施主体营业执照，建设主体等级证明文件，用地备案证明资料，冷链设施设计资料，建设施工合同，建设施工单位资质复印件，项目实施前、中、后照片，用工费用支出详单（主要包括姓名、身份证号码、手机号码、开户行、金额、用工人员签字等），用工费用支出银行流水，设施设备购置凭证；建设施工单位相关费用凭证，土建工程其他相关费用支出银行流水和凭证，压缩机组品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，冷风机品牌合格证、生产许可证，冷库门品牌合格证、生产许可证，库体保温材料合格证、生产许可证，生产许可证复印件，建设施工单位竣工调试合格证明资料等资料。

二、不同库体的验收技术参数及注意事项

（一）通风库

1.通风库验收主要技术参数

通风库设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范 （GB50016-2014》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》等规范的相关要求。

表1.通风库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 规格（t） | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 库内净容积（m3） | ≥660 | ≥1650 | ≥3300 | ≥6600 |
| 墙体和门保温 | 采用钢结构通风库保温隔热需求：芯材如采用聚氨酯板，厚度≥100mm，密度 35 kg/m3-40kg/m3，阻燃 B1 级。土建采用 240mm厚实心墙体保温。 |
| 风机风量（m3/h） | ≥30000 | ≥75000 | ≥150000 | ≥300000 |
| 库体排水 | 有 |
| 地基、墙体和 通风窗、地窗 | 地基用钢筋混凝土做圈梁，四周墙每隔5-8米用钢构或钢筋混凝土做支撑柱，墙体砌砖1.5m高后接保温板材墙，四周墙按每4m安装一个通风窗，每个通风窗面积≥3m2，通风窗垂直下方，距地面15cm处安装地窗,规格不小于：高40cm，宽80-100cm。 |
| 库顶支撑、板材 及换气方式 | 库顶用钢构结构做支撑，库顶板材使用双层隔热保温板材，采用自然通风或机械通风 |

注：实际建设中，通风库的规格不限于表中给出的 4 种。为了避免通风不良，通风库长度不宜超过 50 米。

2.验收注意事项

通风库除应符合表 1 主要技术参数和工程验收有关规范外，还需注意屋顶防水层不得有渗漏或积水现象。

（二）机械冷库（高温库）

1.机械冷库（高温库）验收主要技术参数

高温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016）》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。高温库常见规格有 100 吨、200吨、500 吨和 1000 吨，参考指标如表 2 所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2. 高温库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库门尺寸（mm） | 1200*2100 平移门*1 樘 | 1200*2100 平移门*2 樘 | 1500*2100 平移门*2 樘 | 1500*2100 平移门*3 樘 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥100mm 聚氨酯层（密度 35kg/m3-40kg/m3），阻燃 B1级，外加厚度≥0.426mm 彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥100mm，密度 35kg/m3-40kg/m³，燃 B1 阻级。 |
| 保温门 | 芯材为100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm 塑料膜，100mm 厚挤塑板（抗压强度不小于 200kPa），0.10mm 塑料膜，120mm 混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，高温库的规格不限于表中给出的 4 种。高温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为 350kg/m3 计算得到。

2.验收注意事项

高温库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

（1）当环境温度不超过35℃，单间库容小于100立方米，空库温度从室温降到0℃时间不超过1小时；单间库容为100立方米-1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时；单间库容大于1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过 4小时。空库温度由 0℃回升至 5℃时间不小于20分钟。

（2）库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。一般是逐步降温且不应紧闭冷藏门，每日降温不得超过3℃，当库房温度降到4℃时，应保持3天-4天，然后再继续降温。

（3）建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

（4）库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。

（三）机械冷库（低温库）

1.机械冷库（低温库）验收主要技术参数

低温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。低温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，技术参数如表3所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表3.低温库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥625 | ≥1000 | ≥2270 | ≥4545 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm 聚氨酯层（密度 35kg/m3-40kg/m3），阻燃 B1 级，外加≥0.426mm 厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm, 保温层厚度≥150mm，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级。 |
| 保温门 | 芯材为 150mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1级。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm 塑料膜，100mm 厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm 塑料膜，100mm 混凝土地面；地面承重要求：均布活荷载标准 值不低于 15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，低温库的规格不限于表中给出的4种。低温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为 400kg/m3 计算得到。

2.验收注意事项

参考高温库的验收要求。除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需在正常投产后，库温从-15℃降至-18℃时间不大于40分钟。

（四）预冷库

1.预冷库验收主要技术参数

预冷库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。普通预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表3所示。压差式预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表4 、5所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表4.预冷库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥100mm 聚氨酯层（密度 35kg/m3-40kg/m3），阻燃 B1 级，外加厚度≥0.426mm 彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥100mm，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级。 |
| 保温门 | 芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm 塑料膜，100mm 厚挤塑板（抗压强度不小于 200kPa），0.10mm 塑料膜，100mm 混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于 15kN/m2。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在 24 小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |
| 基础、钢结构及 防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的 3 种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为 200kg/m3 计算得到。

表5.压差式预冷库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥80mm 聚氨酯层（密度 35kg/m3-40kg/m3），阻燃 B1 级，外加厚度≥0.426mm 彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥100mm，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级。 |
| 保温门 | 芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm 塑料膜，150mm 厚挤塑板（抗压强度不小于 200kPa），0.10mm 塑料膜，120mm 混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于 15kN/m2。 |
| 预冷通风系统 | 空气流量≥0.06 立方米/(千克*分钟)，穿过农产品孔隙的风速在 0.9米/秒至1.5 米/秒之间 |
| 加湿器 | 设置加湿装置 |
| 预冷时间 | 满库入货时，在6小时内将入库农产品温度降至预冷终止温度 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在 24 小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |
| 基础、钢结构及 防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

2.验收注意事项

除空库降温时间以外，预冷库的验收要求与高温库的验收要求一致，其验收应符合高温库的验收要求和注意事项。另外，预冷库验收还应注意：

（1）按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度，压差式预冷库应在6小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度；

（2）当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

（3）建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

（4）库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

（五）气调库

1.气调库验收主要技术参数

气调库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB 50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》《气调冷藏库设计规范（SBJ16）》《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（GB/T21558）》《气调库专用设备分子筛脱氧机（SB/T10932）》《气调库专用设备中空纤维膜制氮机（SB/T10931）》《气调库专用设备乙烯脱除机（SB/T10929）》《气调库专用设备二氧化碳脱除机（SB/T10930）》等规范的相关要求。气调库常见规格有 100 吨、200 吨、500 吨和 1000 吨，参考指标如表6所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表6.气调库主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库体保温结构 | 土建式气调库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥80mm 聚氨酯层（密度 35kg/m3-40kg/m3），阻燃 B1 级，外加厚度≥0.426mm 彩钢板。屋顶具备，，良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式气调库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥100mm，密度 35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级。 |
| 气密保温门 | 气密门和保温门合为一体。门的芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃 B1 级；门框板上应安装压紧装置，将门与库体压紧密封，且门上设置检修小门，尺寸为宽 600mm，高 760mm。 |
| 气密性 | 密封性达到 300Pa，半降压时间不低于 20min-30min |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm 塑料膜，100mm 厚挤塑板（抗压强度不小于 200kPa），0.10mm 塑料膜，120mm 混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V 土 10%，50Hz |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，气调库的规格不限于表中给出的 4 种。气调库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为 350kg/m3 计算得到。

2.验收注意事项

气调库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

（1）气调库的降温时间和速度按高温库的标准执行。

（2）气调库的降氧应在2天-3天内，将库内的氧气含量降到所要求的水平。

（3）当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300 帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20-30分钟。如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。